설치 시방서

2014. 6.19.

목        차

제1장 일   반    사    항

제2장 구성품의 종류 및 수량

제3장 특 기 시 방 서

제1장 일반 사항

1. 개요

본 시방서는 천안예술의전당 소공연장 무대조명시스템 추가설치공사에 필요한 기자

재제작, 구입, 설치 및 기타 관련규정에 준한다.

2. 범위

2-1 설치품 및 제작품의 설계 및 제작 납품

2-2 각종 도면 설계 자료 등의 제출(단, 설계 자료 요구 시)

2-3 각종 시험의 수행(감독관 지정)

2-4 제작 및 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

3. 감독원

3-1 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를         말한다.

3-2 도급자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로           한다.

4. 이 의

4-1 설계도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타         의문사항이 있을시 에는 감독원과 상의하여 설치한다.

4-2 중요한 사항에 대하여는 감독원과 도급자가 서로 조정하되 의견이 조정되지           않을시 에는 감독원의 지시를 따른다.

5. 경미한 변경

현장의 위치 및 공법상의 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 잡자재 수량증가        등의 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 도급자가 계약금의 증액 없이 이를         시행하여야 한다.

6. 관련자료 및 도면 제출

6-1 도급자는 제작 이전에 제작, 설치 및 이에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여         승인을 득한 후 제작 설치하여야 한다.

6-2 도급자는 감독원이 서면 및 도면 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여          제작자의 CATALOG의 제출을 요구 시 이에 행하여야 한다.

6-3 도급자는 준공 검사 시 준공도 및 준공서류를 제출하여야 한다.

6-4 도급자는 준공 후 공사 진행별 사진을 천연색으로 촬영하여 사진 원판 및 인화         사진을 감독원에게 제출하여야 한다.

6-5 도급자는 준공완료후 각 기기의 사용 설명서를 제출하여야 한다.

6-6 도급자는 수입 부품에 대하여 감독원이 원산지 증명서 제출을 요구할 시 이에         행하여야 한다.

7. 공정계획

7-1 도급자는 착공 전에 관련 및 별도 공사를 포함한 공사 전반에 걸친 종합 예정         공정표와 시공계획서를 작성하여 제출하고 감독원의 승인을 득해야 한다.

7-2 도급자는 공사에 필요한 현장 대리인계, 착공계등 제반서류를 공정 계획서와          함께 감독원에게 제출한다.

7-3 도급자는 공정표 상에는 관련 및 별도 공사를 포함하여 도급 계약 내역서에           명기되어 있는 세부 공증의 상호 관련 및 시작과 종료 시점을 명확히 해야            한다.

7-4 시공 계획에는 가설 건물, 재료 적재 곳, 공사 전반에 걸친 공종별 가설 계획,         자재 반입 계획, 공사용 장비, 기계, 기구의 투입 및 사용 계획, 공종별,             직종별 예정 출역 인원수 등을 나타내야 한다.

7-5 공사 진행 기간 중 일일 작업 일지 및 주간, 월간 단위 세부 공정 계획서를           소정 양식에 의거 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

7-6 시방서에 별도로 명기되어 있거나 공사의 특수성 등으로 본 시방서 및 감독원

이 별도로 지정하는 공종에 대하여 세부 공정표 및 시공 계획서를 요구할 시는         별도로 작성 제출하여야 한다.

7-7 공사 진행 중 부분적인 시공 계획의 변경 등의 전체 공정 계획 및 공정표의           수정이 불가피할 경우에는 작성 제출하여 감리원의 승인을 득하여야 한다.

8. 자재 운반 및 납품

8-1 도급자는 제작 공장 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

8-2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를            초과하는 제작품은 분해 운반시 도급자 책임으로 재조립한다.

8-3 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 한다.

9. 설계변경

도급자는 자재제작 및 설치에 부적합할 경우 이에 관한 충분한 근거를 제시하여       감독원의 승인을 받아 설계를 변경할 수 있다.

10. 기기 및 재료

10-1 기기 및 재료 (이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 한다.

10-2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업표준규격품 (이하 K.S품이라 함)을                사용하고 K.S표시품이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 전기용품 관리법에            의한 기자재를 사용하되 K.S 규격과 동등 또는 이상 제품을 사용한다.

10-3 K.S 규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독원의 지시에 따르며              K.S품은 감독원의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있고 특수 설비에 대해서는          감독원의 승인을 받아 자체검사 증명서로서 검사를 생략할 수 있다.

10-4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 정리 보관하고 불합격된 기자재          는 즉시 장외 반출하며 부족분은 합격품으로 보충하여 정리, 보관하여야한다.

또한,보관 자재중 변질 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

10-5 자재의 검사 시험 시 소요되는 비용은 도급자 부담으로 한다.

10-6 기존에 설치되어있는 디머와 완벽한 호환이 가능한 제품 이어야 한다.

11. 기자재검사

11-1 제작 중간 검사

사용 재료, 제작, 공기 준수 여부등 품질 공정 전반에 걸쳐 감독원 또는              당사가 위촉한 기술지도원에 의한 제작 중간 검사를 실시하며 감독원이               검사에 필요한 자료 제출 및 시험의 요청에 순응하여야 한다.

11-2 설치 완료 후 설치 현장 시험

도급자가 설치 완료 검사 및 시험에 전량 및 표본 검사에 합격한 후 사전             당사에 입회 요청하여 당사 감독원 또는 당사가 위촉한 기술 지도원에 의한           아래 시험을 전량 및 표본 검사를 실시하여 합격하여야 한다.

11-3 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가                 위촉한 검정 대행요원에 의한 검사로 대행할 수 있다.

11-4 설치 중 은폐되는 부분에 대하여는 천연색 사진을 비치하여 수시 열람할 수           있게 하여야 한다.

12. 재해 방지 및 피해 대책

12-1 시공 중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기             위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달           하며, 항상 주의를 환기 시켜 안전사고를 미연에 방지한다.

12-2 시공 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고           및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

12-3 작업 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에             보고하고 도급자 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후조치           를 취하여야 한다.

13. 안전관리

도급자는 현장의 안전 관리에 힘쓰며 관계법규를 준수하되 특히 다음 사항을         유의한다.

13-1 종사원의 현장 출입

13-2 화재, 도난 및 위험물 취급주의

13-3 자재 관리, 청소 및 정리 철저

13-4 안전모 착용, 불안전 요소의 사전제거 및 방지

14.  성능 보존 책임

도급자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로       부터 2년 동안 발생하는 제품 및 시공 상의 하자에 대한 책임을 가진다.

단, 소모품은 제외한다.

15. 자격 기준

15-1 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체.

15-2 외산장비 납품 시 제조사 공급증명서 제출.

15-3 외산장비는 사후관리를 위하여 국내 대리점의 A/S 확약서를 받아 제출.

제2장 구성품의 종류 및 수량

1. Dimmer Unit Rack (HSR+ 24) Dimmer Module (HD25) Direct Module (ECC25) Airflow Module (AFM) Control Module (CEM+)	1sets 12 set 6 sets 6 sets 1 set
2. Installation	1 sys

제3장 특기 시방서

1. Dimmer Unit Rack (HSR +24)

A. 일반사항

콘트롤 콘솔에서 신호를 받아서 조명기구로 전원 공급을 해 주는 장치로 완

벽한 디지털방식의 디머랙으로 최대 24개의 디머모듈(48회로)을 수용 할 수     있어야한다.

B. 구  성

1. Dimmer Unit Rack x 1 set

2. Dimmer Module x 12 sets

3. Direct Module x 6 sets

4. Airflow Module x 6 sets

5. Control Module x 1 set

C. 장비 사양

1. DIMMER UNIT RACK의 사용전원은 AC 230V, 47-63Hz  이어야 한다.

2. DIMMER UNIT RACK의 최대사용전류는 400amp 이어야 한다.

3. DIMMER UNIT RACK의 표준 AIC전류(단락전류)는 100,000AIC 이어야 한다.

4. DIMMER UNIT RACK에 사용전선의 모든 부하 및 중성선 단자대는 #4AWG           (16.0sq)까지 수용가능 하여야 한다.

5. DIMMER UNIT RACK의 CONTROL MODULE은 1개의 플러그인 타입의 CEM+

(Control Electronics Module)이 사용되어야 한다.

6. DIMMER UNIT RACK의 재질은 두께 16gauge의 강철 패널 이어야 한다.

7. DIMMER UNIT RACK의 마감은 에폭시 페인트 도장으로, 긁힘에 대한 내구         성이 좋다.

8. DIMMER UNIT RACK의 MODULE은 설치 및 분리시 별도의 도구가 필요 없어         야 한다.

9. DIMMER UNIT RACK은 전면을 덮을 수 있는 DOOR가 있고, 공기가 정전식          AIR 필터를 통해 유입이 가능 하여야 한다.

10. DIMMER UNIT RACK의 작동 가능한 주변온도는 0 ~ 40℃ 이어야 한다.

11. DIMMER UNIT RACK의 작동 가능한 주변습도는 10 ~ 90% 이어야 한다.

12. DIMMER UNIT RACK의 작동소음은 40.2dBA 이어야 한다.

13. DIMMER UNIT RACK은 2개의 DMX 신호입력이 가능 하여야 한다.

14. DIMMER UNIT RACK의 크기는 W370mm x H1160mm x D430mm 이어야 한다.

15. DIMMER UNIT RACK의 무게는 전체 모듈 장착시 119kg 이어야 한다.

16. DIMMER MODULE 용량은 회로 당 5.0kw DUAL PLUG IN TYPE 이어야 한다.

17. DIMMER MODULE 은 2개의 MAGNETIC CIRCUIT BREAKERS 이어야 한다.

18. DIMMER MODULE 출력소자는 SCR 방식 이어야 한다.

19. DIMMER MODULE은 회로 당 하나의 CONTROL LED 이어야 한다.

20. DIMMER MODULE의 지정단락전류치(SCCR)는 100,000A 이어야 한다.

21. DIMMER MODULE의 RISETIME은 220㎲ 이어야 한다.

22. DIMMER MODULE의 장비열량 (BTU/Watts) 은 810/238 이어야 한다.

23. DIMMER MODULE의 인증은 UL, cUL 이어야 한다.

24. DIMMER MODULE의 크기는 W300 x H38 x D127 이어야 한다.

25. DIMMER MODULE의 무게는 2.5kg 이어야 한다.

26. DIRECT MODULE 은 한 개의 모듈당 두 개의 회로가 있어야 한다.

27. DIRECT MODULE 은 2개의 MAGNETIC CIRCUIT BREAKERS 이어야 한다.

28. DIRECT MODULE 출력소자는 SCR 방식 이어야 한다.

29. DIRECT MODULE은 회로 당 하나의 CONTROL LED가 있어야 한다.

30. DIRECT MODULE의 지정단락전류치(SCCR)는 100,000A 이어야 한다.

31. DIRECT MODULE의 장비열량 (BTU/Watts) 은 10/4 이어야 한다.

32. DIRECT MODULE의 인증은 CE 이어야 한다.

33. DIRECT MODULE의 크기는 W300 x H38 x D127 이어야 한다.

34. DIRECT MODULE의 무게는 1.1kg 이어야 한다.

35. CONTROL MODULE은 시스템 설정 및 표시를 위한 백라이트 LCD(2줄 x 20개         의 문자 표시)가 있어야 한다.

36. CONTROL MODULE은 백라이트가 들어오는 7키패드(리셋버튼 포함)가 있어         야 한다.

37. CONTROL MODULE의 상태표시등은 4 LED램프(전원, 네트워크 활성화,

DMX-A, DMX-B의 상태 표시) 이어야 한다.

38. CONTROL MODULE의 입력단자는 각각 설정이 가능한 2개의 DMX512 (2500V         절연) 이어야 한다.

39. CONTROL MODULE의 프리셋은 사용자가 프로그램화 할 수 있는 128

PRESETS 이어야 한다.

40. CONTROL MODULE은 유용하게 프로그램 할 수 있는 하나의 패닉 회로가 있         어야 한다.

41. CONTROL MODULE의 각 CEM+은 오작동이 다른 랙에 영향을 주지 않아야 한         다.

42. CONTROL MODULE의 디머 출력전압은 ±1V범위에서 일정하기 유지 되어야         한다.

43. CONTROL MODULE의 반응속도는 25ms 이하 이어야 한다.

44. CONTROL MODULE은 에러 메시지 확인이 가능 하여야 한다.

45. CONTROL MODULE의 크기는 W300 x H52 x D178 이어야 한다.

46. CONTROL MODULE의 무게는 2kg 이어야 한다.

DIMMER

RACK(HSR+24)

2. Installation

1. GALLERY WALLMOUNT BOX는 C-TYPE 3P 30A가 6개 있어야 한다.

2. GALLERY WALLMOUNT BOX는 DMX 커넥터 XLR 5P가 1개 있어야 한다.

3. DMX PATH의 DMX SPLITTER 는 기존 설치된 제품과 동일한 제품을 사용하여        야 한다.

4. DMX SPLITTER 는 1 IN 1THRU 8 OUT의 제품을 사용하여야 한다.

5. DMX PATH의 PLATE는 XLR 5P 커넥터가 6개 있어야 한다.

6. 위의 작업에 맞는 배관배선을 설치하여야 한다.

DMX SPLITTER