성환문화회관 대·소공연장

객석조명(LED) 교체 공사

『시  방  서』

2023년  06월

■  목       차  ■

1장  일     반     사     항

2장 무대조명장치 제원 및 특징

3장 무대조명장치 특기시방서

제1장 일 반 사 항

1.1 개 요

(1) 본 무대조명장치 공사는 성환문화회관 대·소공연장 객석조명(LED) 교체 공사를 설비하는 것으로서

최상의 장비로 보다 효율적인 무대 조명 설비를 시공하여 원활한 행사 진행 및 극적인 공연 연출의

효과를 나타낼 수 있도록 한다. 주목적은 사용자의 편리성이 강화된 장비로 고기능, 고품위, 고품질로

시공되도록 하여 최대의 공연 연출 효과를 얻고자 함에 있다.

(2) 본 공사기한은 착공일로부터 29일로 한다.

1.2 시 공 방 향

(1) 본 무대 설비는 지역적 특성을 최대한 수용할 수 있는 최신시설 및 첨단기술을 도입하여 완벽한

무대 설비가 되도록 한다.

(2) 또한, 공연장은 사회와 문화 발전에 기여할 수 있는 각종 행사를 수용할 수 있도록 하며, 예술 공간

으로 의 활용이 가능하도록 건축 공간의 효율적인 활용과 최대의 안전성을 고려하면서 무대설비를 효

과적으로 활용하고 합목적성에 의한 효율적 운영 관리를 할 수 있는 기계적, 전기적, 예술성을 충족시킬

수 있는 메커니즘을 갖춘다.

1.3 공 사 범 위

① 설치품 및 제작품의 설계 및 제작 납품

② 각종 도면 설계 자료 등의 제출

③ 제작 및 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.4 자격기준

(1) 무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자보수 등을 고려하여 본 설비의 제작, 납품 및 설치 업체는

아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

① 전기공사업법 제4조에 따른 전기공사업(코드번호 0037) 자격증 취득 등록한 업체이어야 한다.

1.5 감 독 원

(1) 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여받은 자를 말한다.

(2) 도급자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

1.6 이    의

(1) 설계도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이 있을 시

에는 감독원과 상의하여 설치한다.

(2) 중요한 사항에 대해서는 감독원과 도급자가 서로 조정하되 의견이 조정되지 않을 시 에는 감독원의

지시를 따른다.

1.7 경미한 변경

(1) 현장의 위치 및 공법상의 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 잡자재 수량 증가 등의 경미한 사항

은 감독원의 지시에 따라 도급자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

1.8 관련 자료 및 도면 제출

(1) 도급자는 제작 이전에 제작, 설치 및 이에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 제

작 설치하여야 한다.

(2) 도급자는 감독원이 서면 및 도면 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여 제작자의 CATALOG

의 제출을 요구 시 이에 행하여야 한다.

(3) 도급자는 준공 검사 시 준공도 및 준공서류를 제출하여야 한다.

(4) 도급자는 준공 후 공사 진행 별 사진을 천연색으로 촬영하여 사진 원판 및 인화 사진을 감독원에게

제출하여야 한다.

(5) 도급자는 수입 부품에 대하여 감독원이 원산지 증명서 제출을 요구할 시 이에 행하여야 한다.

1.9 공정계획

(1) 도급자는 착공 전에 관련 및 별도 공사를 포함한 공사 전반에 걸친 종합 예정공정표를 작성하여 제

출하고 감독원의 승인을 득해야 한다.

(2) 도급자는 착공에 앞서 공사 진행 중 변경 등의 전체 공정 계획 및 공정표의 수정이 불가피할 경우에는

작성 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

1.10 자재 운반 및 납품

(1) 도급자는 제작 공정 완료 후 운반하여 납품한다.

(2) 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형 물 또는 수송 한계를 초과하는 제작품은 분해

운반 시 도급자 책임으로 재조립한다.

(3) 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 한다.

(4) 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지

는 설계 카탈로그에 의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후

시건장치를 하여 보관할 책임을 가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있

다. 단, 수입품 보관 책임을 지기 위해서는 계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에

요청하여 확보해야 한다.

1.11 설계변경

(1) 도급자는 자재 제작 및 설치에 부적합할 경우 이에 관한 충분한 근거를 제시하여 감독원의 승인을

받아 설계를 변경할 수 있다.

1.12 기기 및 재료

(1) 기기 및 재료 (이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 한다.

(2) 기자재에 사용되는 부품은 한국 공업 표준규격품 (이하 K.S 품이라 함)을 사용하고 K.S표시품이 없

는 기자재는 형식 승인품 또는 전기용품 관리법에 의한 기자재를 사용하되 K.S 규격과 동등 또는 이상

제품을 사용한다.

(3) K.S 규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독원의 지시에 따르며 K.S품은 감독원의 승인을       받아 검사를 생략할 수 있다.

(4) 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 정리 보관하고 불합격된 기자재는 즉시 장외 반출하

며 부족분은 합격품으로 보충하여 정리, 보관하여야 한다.  또한, 보관 자재 중 변질 손상된 것이 발견

될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.13 재해 방지 및 피해 대책

(1) 시공 중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인

에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기시켜 안전사고를 미연에 방

지한다.

(2) 시공 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에 만전을

기 하여야 한다.

(3) 작업 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 도급자 부담 및

책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

1.14 안전관리

(1) 도급자는 현장의 안전 관리에 힘쓰며 관계법규를 준수하되 특히 다음 사항을 유의한다.

① 종사원의 현장 출입

② 화재, 도난 및 위험물 취급주의

③ 자재 관리, 청소 및 정리 철저

④ 안전모 착용, 불안전 요소의 사전제거 및 방지

⑤ 회전체, 안전상의 위험이 있는 곳, 요소 부품 등에 적용될 안전표시를 하여야 한다.

1.15 성능 보존 책임

(1) 도급자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로부터 2년 동안 발생

하는 제품 및 시공 상의 하자에 대한 책임을 가진다. 단, 소모품은 제외한다.

1.16 시운전

(1) 수급자는 모든 공사 완료 후 무대조명설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시한다.

(2) 시운전 및 Test에 소요(소모)되는 모든 기자재, 비용 등은 수급자의 부담으로 처리한다.

(3) 시험 운전 중 잘못으로 인한 장비와 시스템류의 파손 등의 손해에 대해서는 수급자 부담으로 즉시

원상 복구하여야 한다.

(4) 수급자는 준공 후 담당자에게 각 시스템 운영을 숙지할 때까지 교육을 시킨다.

1.17 예비 준공 검사

(1) 수급자는 제작, 납품, 설치가 완성 단계에 이르면 감독원과 수급자가 공동으로 정밀한 예비 준공 검

사를 필해야 한다.

(2) 제작, 설치, 납품 중 감독원의 승인을 받은 사항일지라도 예비 준공 검사 시 지적된 사항은 즉시 시

정되어야 한다.

1.18 준공도

(1) 준공도

① 수급자는 공사 사항 중 발생되는 경미한 부분의 변경까지 포함한 준공도를 작성하여 준공 전에 감독      원에게 제출하여 검사를 받아야 한다.

② 준공도의 작성요령은 원칙적으로 설계도의 작성 기준에 준한다.

③ 모든 장비 및 시스템의 시운전을 필하여 이상이 없고, 각종 행정서류 등을 포함한 아래의 준공 도

서를 제출하여 감독원의 승인을 받은 이후 준공할 수 있다.

④ 준공도서 목록

가.준공도면(A3 2부, USB 2매)

나.사진첩(2부)

1.19 준공 검사 및 교육

(1) 예비 준공검사의 합격 판정이 난 후 1.18 서류를 첨부하여 준공계를 감독원에게 제출한다.

(2) 준공 검사를 행할 때는 수급자가 자체 준공 검사표 및 필요한 제반 사항을 준비하고 준공 검사에

대한 지적 사항은 즉시 시정 완료 후 재검사를 득한다.

(3) 기술 및 운영 교육

수급자는 준공 후 운영 담당자에게 각 시스템 운영을 충분히 숙지할 때까지  교육 및 지도하여야 한다.

1.20 공사 시 준수 사항

(1) 객석등 기존 설비 철거 후 마감처리를 하여야 한다.

(2) 객석등 공사 시 객석전체 비닐 보양 후 공사를 하여야 한다.

(3) 작업 완료 후 준공 청소를 하여야 한다.

1.21 하자보수

(1) 하자보증기간은 납품(준공) 검사 후 2년으로 하여야 한다.(단, 소모품은 제외한다.)

(2) 공급자는 하자보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보

증의 책임을 진다.

(3) 만일 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단

을 초래하지 않도록 하여야 한다.

(4) 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비

및  부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 외국 제조사의 제조(생산) 사정상 기종이

단종(생산중단) 되는 것은 제외한다.

2장 무대조명장치 제원 및 특징

2.1 무대조명장치 조명설비 개요

본 무대조명장치는 성환문화회관 대·소공연장 객석조명(LED) 교체 공사로 하는 계약목적물로 원활한 공연, 행사진행 및 보다 폭넓은 연출효과를 내기 위함이며, 사용자의 편리성이 강화된 최신의 조명설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 설치 되도록 하여 최상의 공연 연출 효과를 얻고자 함에 있다.

2.2 무대조명장치 조명설비 특징

2.2.1 공 사 명 : 성환문화회관 대·소공연장 객석조명(LED) 교체 공사

2.2.2 범위, 내용

1) 대공연장 LED DIMMING LIGHT 교체공사 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	LED NON-DIM LIGHT	LED 60W NON-DIM	30	SET
2	음향 반사판 LED LIGHT	LED 50W DIMMING	45	SET
3	WORK LIGHT (갤러리용)	LED 150W	2	SET
4	DRIVER PANEL		4	SET
5	HOUSE CONTROL BOARD (조정실)	1M 12FADER , ON/OFF 3구 스위치	1	SET
6	HOUSE CONTROL BOARD (무대상수)	1M 12FADER	1	SET
7	DIRECT POWER PANEL	MCCB 50A, D12, DMX SPLITTER (2)	1	SET
8	전기배관배선		1	L/S

2) 소공연장 LED DIMMING LIGHT 교체공사 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	LED NON-DIM LIGHT	LED 60W NON-DIM	14	SET
2	DRIVER PANEL		1	SET
3	HOUSE CONTROL BOARD (조정실)	1M 6FADER , ON/OFF 2구 스위치	1	SET
4	HOUSE CONTROL BOARD (무대상수)	1M 6FADER	1	SET
5	DIRECT POWER PANEL	MCCB 30A, D6, DMX SPLITTER (1)	1	SET
6	UPS	1500VA(1000W) RACK형	1	SET
7	전기배관배선		1	L/S

3장 무대조명장치 특기시방서

3.1 대공연장

3.1.1 LED NON-DIM LIGHT

(1) 일반사양

객석 천장 매입 조명용 Led Non-Dim Light로 디밍이 되지 않는 매입 다운 라이트로 무대 객석 상부

에 설치하여 사용한다.

(2) 제작사양

- 사이즈 : 10인지

- 소비전력 : 60W

- Non-Dim Type

- 권장타공치수 : ∅250mm

- 입력전압 : 220V/60Hz

- 정전류 방식의 안정기

- ON/OFF 스위치 제어

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.2 음향반사판 LED LIGHT

(1) 일반사양

객석 조명용 Led Dimming Light로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 Led Lamp(COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대조명과 연속성을 가지도록 무대 객석 상부에 설치하여 사용한다.

(2) 제작사양

- Output : 5000lm

- 소비전력 : 50W

- 색온도 : 3000K

- Dimming : 0~100% 가능

- 빔각도 : 30° / 40° / 65° 가능

- TILT : 0°~±27° TILT 가능

- 연색성(CRI) : 97~99 (98 Nominal) 이상

- 드라이브(안정기) : SMPS & DMX Driver

- 드라이버 디밍 컨트롤 : 유선 DMX 512

- 드라이버(개당)에 2개의 led 다운라이트를 수용할 수 있어야 한다.

- Led 조명기는 2 채널의 DMX를 통하여 개별적으로 제어 가능하여야 한다.

- 드라이버는 표준 RDM 프로그램을 사용하여 원격으로 주소지정

- 권장타공치수 : ∅205~∅215mm

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.3 WORK LIGHT

(1) 일반사양

무대 좌·우측 갤러리에서 무대의 청소 및 셋팅 시 무대 쪽을 투사하기 위하여 사용하는 디밍이 되지 않는 사각 LED Work Light로 갤러리 난간에 설치하여 사용한다.

(2) 제작사양

- Output : 13500lm

- 소비전력 : 150W

- 색온도 : 5700/3000K

- Non-Dim Type

- 연색지수 : 80

- 입력전압 : 220V/60Hz

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.4 DRIVER PANEL

(1) 일반사양

필요한 장소의 벽면에 설치하여 사용되며, LED 객석조명 DRIVER 및 ELB를 내장하여 LED 객석조명의 전원공급 및 컨트롤이 원활하게 되도록 제작하여야 한다.

(2) 제작사양

- Body : Steel Plate 1.6T

- 도 장 : 흑색 분체 도장

- MCCB : 2P 30AF / 15AT x 1EA

- DRIVER : SMPS & DMX 일체형 DRIVER

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.5 HOUSE CONTROL BOARD (조정실)

(1) 일반사양

조정실에서 객석조명 및 다이렉트를 제어하는 콘솔로써 객석조명은 콘트롤 드라이브와 연결 되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 콘트롤 하는 객석 Fader 콘트롤 보드 장치이다.

조정실에 벽부형 형식으로 설치한다.

(2) 기술사양 (House Light Control)(1M 12Fader)

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 Master 12 Fader

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

- Electrical : 12 VAC (10~24V)

(3) 구성

- House Light Control (1M 12Fader) : 1SET

- 3구 On/Off Switch : 1EA

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.6 HOUSE CONTROL BOARD (무대상수)

(1) 일반사양

무대에서 객석조명을 제어하는 보드로써 콘트롤 드라이브와 연결되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 콘트롤 하는 객석 Fader 콘트롤보드 장치이다. 벽부형으로 설치한다.

(2) 기술사양 (House Light Control)(1M 12Fader)

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 Master 12 Fader

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

- Electrical : 12 VAC (10~24V)

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.7 DIRECT POWER PANEL

(1) 일반사양

판넬실 벽면에 설치 하여 사용되며, Direct회로 등 전원공급이 원활하게 하도록 제작되어야 한다.

1) 제작사양

- 외함은 벽부형으로 Steel 1.6T이상으로 제작되며 Key Handle을 부착한다.

- Panel의 모든 인, 출입 배선은 상.하부로 통하여 결선 되도록 제작한다.

- Panel내의 모든 구성물은 전기적, 기계적으로 안전하게 배열되어야 하며 보수 및 점검에 용이

하여야 한다.

- 내부배선의 결선은 적정 용량의 Terminal Block에 Bokt 조임으로 이루어져야 한다.

- 랙의 구성은 계기 및 주전원 MCCB, ELB, SSR로 구성되어야 한다.

- 배선의 각 단말에는 필히 회로 표시를 하여야 한다.

- 판넬 전면에는 아크릴 명판을 부착한다.

- 내부배선은 CABLE TIE 또는 Duct를 이용하여 배선한다.

- Panel 전면에는 지시 계기 (Led Pilot Lamp)를 부착하여 작동 상태를 점검할 수 있어야 한다.

- 출력은 단자대(Terminal Block)를 사용하여야 한다.

2) 구성

- Main Mccb : 4P 50AF/50AT x 1EA

- 2P ELB 30AF/20AT x 12EA

- Speedbar (RST 3P): 2EA

- Terminal Block (30A 10P)

- Led Pilot lamp : 1EA

- Dmx Splitter (1in 5out) : 2SET

3) Dmx Splitter 사양

Controller 에서 출력되는 DMX 신호를 여러 개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키

는 기구로써 DMX 1 input 5 output이다. 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할

때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다.

- Protocol : DMX 512-A, RDM

- Data input: 1 x 5-pin XLR male

- Data throughput : 1 x 5-pin XLR female

- Data outputs : 5 x 5-pin XLR female

- DMX Termination : Manual termination on/off

- RDM Signal Filtering : Support

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.8 배관배선 (대·소 공연장 공통)

- 전기설비기술 기준령 및 관계법규를 준수하여 시설할 것.

- 설계도면 및 특기 시방서에 준하여 시설하며 감독원의 지시에 의하여 시설되어야 한다.

- 시설 전에 건축구조 및 설비도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 하여야 한다.

- 일반 전기용품은 K.S 제품 사용을 원칙으로 하고 K.S 제품이 없는 것은 정부기타 공인된 기관의 형식

승인 제품을 사용하고 기타사항은 감독원의 승인을 받아야 한다.

- 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

- 현장에 반입된 모든 기자재중 파손 또는 감독원의 지적이 있을 시는 즉시 신품으로 교체하여 시공

- 전기 설비에 공사 변경이 필요할 때는 감독원의 지시에 따라 시설한다.

- 전선 접속은 슬리브 및 CONNECTOR를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- 배관 내의 접속점은 없어야 하며 부득한 경우에는 외관상 매듭이 생기지 않도록 하여 납땜 후 수축

TUBE를 사용하여 절연에 완벽을 기한다.

- 선의 굴곡점은 될수있는 한 피하며 단말처리 등은 전용 제품을 사용하여 매끈하게 처리한다.

- FLEXIBLE - 고장력 방수를 사용 하며 CLAMP, CONNECTOR, LOCK & NUT등 부자재 사용을 반

드시 행한다.

- 모든 전선은 전선의 선, 종단에 NUMBERING, CABLE TAG NUMBER 등을 반드시 취부하여 구별,

수리에 용이토록 한다.

- TB-BOX (DISTRIBUTION BOX) - 주문 제작품을 사용하며 설치 후 내부 SPACE가 충분하도록 주

문 제작하여야 한다.

- 각종 CABLE은 반드시 K.S품을 사용하여야 하며, 사용 전선은 도면에 표기된 제품의 전선을 사용한

다.

- 기기의 작동 시에 작동과 함께 CABLE이 같이 이동하는 전선은 반드시 PNCT-F CABLE을 사용 하

여야 한다.

- 단자대에는 반드시 기기명판 또는 이에 상응하는 제품을 사용하여 NUMBER-RING 기호를 표기하여

견고히 부착해야 하고 NUMBER RING 표기는 도면과 일치되어야 하며, 기명판이 빠지지 않도록 하여

야 한다.

- MCCB 및 MAGNET S/W에 반드시 기기명칭을 표기한 명판을 붙여야 한다.

- 압착단자는 RING TYPE 을 사용하여야 한다.

1.1 금속제가요전선관 배선

(1) 전선

① 금속제가요전선관배선에는 절연전선을 사용하고, 특기가 없는 경우는 IEC 60364(600V 비닐절연전선)

를 적용한다.

(2) 금속제가요전선관 및 부속품

① 금속제가요전선관 및 부속품은 KSC 8422(금속제 가요전선관), KSC 8459(금속제가용전선  관용 부속

품)에 적합한 것으로 한다.

② 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제가요전선과, 박스 및 부속품으로 한다.

③ 1종 금속제가요전선관은 두께 0.8㎜이상의 것으로 한다.

(3) 관의 굵기 선정

① 관의 굵기는 내선규정 420-4(금속제가요전선관의 굵기 선정)에 준하여 선정한다.

1.2 금속제가요전선관 시공

(1) 전 선

① 금속제가요전선관내에서는 전선에 접속점이 없도록 시공할 것.

(2) 배 관

① 금속제가요전선관배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 적당한 방호

장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 1종 금속제가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내

배선의 사용전압이 400V 이상인 경우는 전기동에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사

용하는 것에 한한다)에 한하여 사용할 수 있다.

③ 금속제가요전선관 및 그 부속품의 단구(端口)는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록

한다.

④ 2종 금속제가요전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

가.노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률(曲

率) 반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

나.노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거 하는 것이 부자유하거나 또는 점검이

불가능할 경우에는 곡률 반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 6배 이상으로 한다.

다.1종 금속제가요전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

(3) 금속제가요전선관의 설치

① 금속제가요전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 조영

재 등에 확실하게 지지한다.

② 금속제가요전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

③ 금속제가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기(接續器)로 접속한다.

④ 금속제가용전선관을 금속관배선, 금속몰드배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기

등을 사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

⑤ 금속제가요전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 다만,

공사상 부득이한 경우에는 금속제가요전선관을 지지하지 아니하여도 된다.

3.2 소공연장

3.2.1 LED NON-DIM LIGHT

(1) 일반사양

객석 천장 매입 조명용 Led Non-Dim Light로 디밍이 되지 않는 매입 다운 라이트로 무대 객석 상부

에 설치하여 사용한다.

(2) 제작사양

- 사이즈 : 10인지

- 소비전력 : 60W

- Non-Dim Type

- 권장타공치수 : ∅250mm

- 입력전압 : 220V/60Hz

- 정전류 방식의 안정기

- ON/OFF 스위치 제어

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2.2 DRIVER PANEL

(1) 일반사양

필요한 장소의 벽면에 설치하여 사용되며, LED 객석조명 DRIVER 및 ELB를 내장하여 LED 객석조명의 전원공급 및 컨트롤이 원활하게 되도록 제작하여야 한다.

(2) 제작사양

- Body : Steel Plate 1.6T

- 도 장 : 흑색 분체 도장

- MCCB : 2P 30AF / 15AT x 1EA

- DRIVER : SMPS & DMX 일체형 DRIVER

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2.3 HOUSE CONTROL BOARD (조정실)

(1) 일반사양

조정실에서 객석조명 및 다이렉트를 제어하는 콘솔로써 객석조명은 콘트롤 드라이브와 연결 되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 콘트롤 하는 객석 Fader 콘트롤 보드 장치이다.

조정실에 벽부형 형식으로 설치한다.

(2) 기술사양 (House Light Control)(1M 6Fader)

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 Master 6 Fader

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

- Electrical : 12 VAC (10~24V)

(3) 구성

- House Light Control (1M 6Fader) : 1SET

- 2구 On/Off Switch : 1EA

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2.4 HOUSE CONTROL BOARD (무대상수)

(1) 일반사양

무대에서 객석조명을 제어하는 보드로써 콘트롤 드라이브와 연결되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 콘트롤 하는 객석 Fader 콘트롤보드 장치이다. 벽부형으로 설치한다.

(2) 기술사양 (House Light Control)(1M 16Fader)

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 Master 6 Fader

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

- Electrical : 12 VAC (10~24V)

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2.5 DIRECT POWER PANEL

(1) 일반사양

판넬실 벽면에 설치 하여 사용되며, Direct회로 등 전원공급이 원활하게 하도록 제작되어야 한다.

1) 제작사양

- 외함은 벽부형으로 Steel 1.6T이상으로 제작되며 Key Handle을 부착한다.

- Panel의 모든 인, 출입 배선은 상.하부로 통하여 결선 되도록 제작한다.

- Panel내의 모든 구성물은 전기적, 기계적으로 안전하게 배열되어야 하며 보수 및 점검에 용이

하여야 한다.

- 내부배선의 결선은 적정 용량의 Terminal Block에 Bokt 조임으로 이루어져야 한다.

- 랙의 구성은 계기 및 주전원 MCCB, ELB, SSR로 구성되어야 한다.

- 배선의 각 단말에는 필히 회로 표시를 하여야 한다.

- 판넬 전면에는 아크릴 명판을 부착한다.

- 내부배선은 CABLE TIE 또는 Duct를 이용하여 배선한다.

- Panel 전면에는 지시 계기 (Led Pilot Lamp)를 부착하여 작동 상태를 점검할 수 있어야 한다.

- 출력은 단자대(Terminal Block)를 사용하여야 한다.

2) 구성

- Main Mccb : 4P 50AF/30AT x 1EA

- 2P ELB 30AF/20AT x 6EA

- Speedbar (RST 3P): 1EA

- Terminal Block (30A 10P)

- Led Pilot lamp : 1EA

- Dmx Splitter (1in 5out) : 1SET

3) Dmx Splitter 사양

Controller 에서 출력되는 DMX 신호를 여러 개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키

는 기구로써 DMX 1 input 5 output이다. 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할

때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다.

- Protocol : DMX 512-A, RDM

- Data input: 1 x 5-pin XLR male

- Data throughput : 1 x 5-pin XLR female

- Data outputs : 5 x 5-pin XLR female

- DMX Termination : Manual termination on/off

- RDM Signal Filtering : Support

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2.6 UPS

(1) 일반사양

무정전 전원장치로서, 상용전원의 순간정전, 불의의 정전, 부하급변, 전원전압의 변동, 전원잡음 등으로

인한 전원이상을 방지하고 항상 안정된 전원을 부하에 공급하여 주는 장치를 말한다.

(2) 제작사양

- 정격 용량 : 1500VA/1000W

- 입력/출력 전압 : 230V

- 출력 out : 8ea

- 배터리 유형 : 무보수형 밀폐형 납축전지; 누약방지

- 인터페이스 포트 : RJ45, USB

- LED 상태 표시등이 있는 LCD 표시화면 : 배터리 작동시 경보음, 별도의 최조 배터리 수명 경고음

3.7 배관배선 (대·소 공연장 공통)

- 전기설비기술 기준령 및 관계법규를 준수하여 시설할 것.

- 설계도면 및 특기 시방서에 준하여 시설하며 감독원의 지시에 의하여 시설되어야 한다.

- 시설 전에 건축구조 및 설비도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 하여야 한다.

- 일반 전기용품은 K.S 제품 사용을 원칙으로 하고 K.S 제품이 없는 것은 정부기타 공인된 기관의 형식

승인 제품을 사용하고 기타사항은 감독원의 승인을 받아야 한다.

- 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

- 현장에 반입된 모든 기자재중 파손 또는 감독원의 지적이 있을 시는 즉시 신품으로 교체하여 시공

- 전기 설비에 공사 변경이 필요할 때는 감독원의 지시에 따라 시설한다.

- 전선 접속은 슬리브 및 CONNECTOR를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- 배관 내의 접속점은 없어야 하며 부득한 경우에는 외관상 매듭이 생기지 않도록 하여 납땜 후 수축

TUBE를 사용하여 절연에 완벽을 기한다.

- 선의 굴곡점은 될수있는 한 피하며 단말처리 등은 전용 제품을 사용하여 매끈하게 처리한다.

- FLEXIBLE - 고장력 방수를 사용 하며 CLAMP, CONNECTOR, LOCK & NUT등 부자재 사용을 반

드시 행한다.

- 모든 전선은 전선의 선, 종단에 NUMBERING, CABLE TAG NUMBER 등을 반드시 취부하여 구별,

수리에 용이토록 한다.

- TB-BOX (DISTRIBUTION BOX) - 주문 제작품을 사용하며 설치 후 내부 SPACE가 충분하도록 주

문 제작하여야 한다.

- 각종 CABLE은 반드시 K.S품을 사용하여야 하며, 사용 전선은 도면에 표기된 제품의 전선을 사용한

다.

- 기기의 작동 시에 작동과 함께 CABLE이 같이 이동하는 전선은 반드시 PNCT-F CABLE을 사용 하

여야 한다.

- 단자대에는 반드시 기기명판 또는 이에 상응하는 제품을 사용하여 NUMBER-RING 기호를 표기하여

견고히 부착해야 하고 NUMBER RING 표기는 도면과 일치되어야 하며, 기명판이 빠지지 않도록 하여

야 한다.

- MCCB 및 MAGNET S/W에 반드시 기기명칭을 표기한 명판을 붙여야 한다.

- 압착단자는 RING TYPE 을 사용하여야 한다.

1.1 금속제가요전선관 배선

(1) 전선

① 금속제가요전선관배선에는 절연전선을 사용하고, 특기가 없는 경우는 IEC 60364(600V 비닐절연전선)

를 적용한다.

(2) 금속제가요전선관 및 부속품

① 금속제가요전선관 및 부속품은 KSC 8422(금속제 가요전선관), KSC 8459(금속제가용전선  관용 부속

품)에 적합한 것으로 한다.

② 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제가요전선과, 박스 및 부속품으로 한다.

③ 1종 금속제가요전선관은 두께 0.8㎜이상의 것으로 한다.

(3) 관의 굵기 선정

① 관의 굵기는 내선규정 420-4(금속제가요전선관의 굵기 선정)에 준하여 선정한다.

1.2 금속제가요전선관 시공

(1) 전 선

① 금속제가요전선관내에서는 전선에 접속점이 없도록 시공할 것.

(2) 배 관

① 금속제가요전선관배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 적당한 방호

장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 1종 금속제가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내

배선의 사용전압이 400V 이상인 경우는 전기동에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사

용하는 것에 한한다)에 한하여 사용할 수 있다.

③ 금속제가요전선관 및 그 부속품의 단구(端口)는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록

한다.

④ 2종 금속제가요전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

가.노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률(曲

率) 반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

나.노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거 하는 것이 부자유하거나 또는 점검이

불가능할 경우에는 곡률 반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 6배 이상으로 한다.

다.1종 금속제가요전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

(3) 금속제가요전선관의 설치

① 금속제가요전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 조영

재 등에 확실하게 지지한다.

② 금속제가요전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

③ 금속제가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기(接續器)로 접속한다.

④ 금속제가용전선관을 금속관배선, 금속몰드배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기

등을 사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

⑤ 금속제가요전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 다만,

공사상 부득이한 경우에는 금속제가요전선관을 지지하지 아니하여도 된다.