일 반 시 방 서

1. 목    적

본 시방서는 도로조명 전반에 관한 일반적인 공동 사항으로써 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 특기사항 및 도면에 명기되지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

나. 본 공사는 전기사업법, 전기공사업법, 전기설비기술기준 및 내선규정에 위배됨이 없이 시공하여야한다

다. 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을때는 개정되는 법령에 따라 설계변경 하여야 한다.

3. 공사의 시행

가. 도급자는 전기공사 기사 또는 동등 이상의 자격 소지자를 현장 대리인으로 상주시키며, 공사의 착공전 감독관에게 보고하고 감독관의 지시를 받아야 한다.

나. 도급자는 공사 중 감독관의 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수 하여야 한다.

다. 도급자는 설계서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 외관상, 구조상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 의문이 생겼을 때 감독관의 해설에 따른다.

라. 도급자는 현장 여건을 감안하여 안전에 만전을 기하고 통행인의 불편이 없도록 시공하여야 한다.

마. 본 공사로 인하여 타 영조물의 손해, 인명피해등 기타 안전사고에 대하여 도급자 부담으로 피해보상 및 원상 복구하여야 한다.

바. 본 공사로 소요되는 자재는 설계규격 완제품의 사용을 원칙으로 하고 완제품이 아닌 경우에는 감독관의 지시에 따른다.

사. 현장에 반입되는 자재는 반드시 감독관의 검사를 받아야하며 불합격 판정이 났을 경우에는 즉시 반출 하여야 하고 합격된 자재는 감독관의 승인없이는 반출 할 수 없다.

아. 도급자는 준공 때 천연색으로 된 공사의 시공사진, 제 측정표(절연저항과 접지저항 기타 등)를 작성하여, 감독관에게 제출하여야 한다.

자. 도급자는 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서의 인허가, 신고, 검사등 도급자가 대행하여야 하며 관계관서에 납부하는 공과금 중 설계도서에 계상되지 않는 사항은 도급자가 부담한다.

차. 본 공사의 시방서에 명기되지 않은 사항은 당시 감독관의 해석에 따른다.

카. 설계변경 : 계약자는 다음 각 호에 해당될 경우 설계 변경서를 작성 감독과 경유하여 설계변경 할수 있다

1. 공사추진 중 발주자의 방침이 변경될 경우

2. 설계당시와 비교 수량등이 변경될 경우

3. 주요자재의 가격변동이 현저할 경우

4. 상부기관의 지시사항, 감사지적 사항이 있을 경우

5. 기타 발주자가 설계 변경을 요구하거나 설계상 착오가 있을 경우

4. 배선공사

가. 배선은 전기설비기술기준령, 내선규정등을 준수하여 설계도서와 시방서에 의거 시공한다.

나. 배선과 기구선과의 접속은 장력을 걸치지 않고 기구 기타에 의해 늘림을 받지 않도록 하여야 한다.

다. 전선의 접속은 배관내에서는 절대 금하며 배관용박스 또는 기구내에서만 시행하여야 하며 이의 승인은 감독관으로부터 얻어야 한다.

라. 가로등주 안의 접속은 절연 또는 방수 성능이 있는 방수형 접속재(레진형 충전식 또는 자기융착테이프와 비닐절연테이프의 이중절연 등)를 사용하거나 적절한 방수함 안에서 접속하여야 한다.

마. 전선의 접속은 전기 저항을 증대시키지 않고 전선의 강도를 20%이상 감소시켜서는 안된다.

바. 비닐 절연전선 및 기타 전선의 접속부분은 전선의 절연부분과 동등 이상의 절연효력이 있는 테이프로 절연한다.

5. 배관공사

가. 관의 굵기는 케이블 피복을 포함한 단면적 총합계가 관의 부단면적의 40%를 초과하지 못한다.

나. 관로에 물기 먼지 등이 침입하지 않도록하고 콘크리트 타설시 마개등을 사용해서 충분히 양생한다.

다. 관 상호간의 접속은 커프링 및 접착제를 사용하고 시공 시 이탈 방지와 방수가 되도록 시공한다.

라. 등주 및 점멸기 기초에 입상되는 모든 배관은 기초 상단부터 100MM이상 돌출시켜 홍수시 관내 침수를 방지한다.

마. 배관은 KS PE 전선관을 사용하고 보도는 지하 0.6M이상, 차도 횡단부분은 지하 1.2M이상의 깊이에 매설하고, 케이블 안전 표시 시트를 설치 시공한다.

6. 접지공사

가.접지종별은 전기설비기준령 및 내선규정에 준하며 기타사항은 설계서에 의한다.

나.가로등 기초대에 각 1개 개별접지하고 점멸기 기초대는 각3개 독립 접지한다.

(교량, 난간등 접지하기 곤란한 경우에는 점멸기 기초시 공통접지하여야 한다)

다.접지측정단자는 등주 및 분전반의 몸체에 설치하며 접지선은 압착터미널 처리하여 접지단자에 접속한다.

라.접지공사는 공사도중 반드시 접지저항을 측정하여 규정치가 측정된 후 공사를 완료하고 접지저항값이 측정되지

않을 경우 보강 접지하여야 한다.

특 별 시 방 서

본 시방서는 도로조명 유지보수공사에 적용하며 다음 사항에 유의하여 시공하여야 한다.

1. 본 공사는 전기설비기술기준에 관한 규칙, 한전내선규정 및 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

2. 본 공사 시공에 있어 도급자는 안전사고등에 유의하여 안전수칙을 준수하여야 하며 사고 발생 시에는 도급자가 책임 부담으로 한다.

3. 본 공사에 사용되는 재료는 K.S표시품을 사용하여야 하며, K.S표시품이 없을때는 시중 최고품으로 감독관의 승인을 득한후

사용 하여야 한다.

4. 본 공사의 설계도서에 명시되지 않은 경미한 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

5. 본 공사 시공에 있어 공사가 완료되면 기존 시설의 손상 부분을 원상복구하여야 한다.

6. 시공 도급자는 검측자료(선로 절연저항, 접지저항) 등을 준공서류에 납품하여 한다.